Análisis de la fiabilidad en los aerogeneradores del Parque II de Gibara ¶

Elio Rafael Hidalgo Batista1, Bryan Ricardo Turruellas 2, José Luis Pifferer Martínez3

1 Universidad de Holguín, Cuba elio@uho.edu.cu, 2Universidad de Holguín, Cuba bryan@uho.edu.cu, 3 Empresa Eléctrica Holguín, Cuba pifferrer@elechol.une.cu

Resumen

En el artículo se aborda el análisis de la base de datos existente sobre el surgimiento de los fallos en el Parque II de aerogeneradores de Gibara, de procedencia china. Siendo su objetivo central determinar los principales índices de fiabilidad de estos equipos debido al desconocimiento de los mismos durante los años 2014 al 2015 de explotación. Para el análisis se utilizó el tabulador electrónico Excel por las bondades que éste brinda. De este estudio se ha conocido indicadores tales como: tiempo promedio para reparar las fallas, tiempo promedio para el mantenimiento, el flujo de fallos, el aerogenerador que más falla y el que menos falla, los tipos de fallas y la hora del día donde con mayor frecuencia ocurren los fallos. Estas variables permiten conocer como se ha desarrollado la explotación y el mantenimiento de estos equipos, además estos indicadores facilitan una correcta gestión de los recursos financieros y humanos destinados al Parque eólico de Gibara.

PALABRAS CLAVES: fiabilidad, aerogeneradores, explotación, mantenimiento.

Analysis of the reliability in the aerogenerators of Park II of Gibara

ABSTRACT

In the article the analysis of the existing data base is approached on the sprouting of the failures in Park II of aerogenerators of Gibara, of Chinese origin. ¶Being its central objective for determining the main reliability indices of this equipment due to the ignorance of such during years 2014 to the 2015 of operation. ¶For the analysis the electronic tabulator Excel by kindness was used that this one offers. ¶This study it has been known indicating such as: ¶time average to repair the faults, time average for the maintenance, the flow of failures, the aerogenerators that more fault and the one than less fault, the types of faults and the hour of the day where most frequently the failures happen. ¶These variables allow knowing since it has been developed to the operation and the maintenance of this equipment, in addition these indicators facilitate a correct management of the financial and human resources destined to the Aeolian Park of Gibara. ¶

KEY WORDS: reliability, aerogenerators, operation, maintenance.

INTRODUCCIÓN

Un generador eólico es una máquina capaz de transformar la energía cinética del viento en energía mecánica, según el uso que se le dará a esa energía mecánica, se pueden dividir en dos tipos: los aerogeneradores que utilizan esa energía mecánica para el accionamiento de un generador eléctrico y así generar electricidad, o los aeromotores que utilizan directamente esa energía mecánica para el accionamiento de una máquina. La generación de energía eléctrica es el uso de la energía eólica más importante hoy en día (Villa, 2011).

En el escenario mundial las energías renovables tendrán cada vez mayor impacto, destacándose en esta afirmación la energía eólica. Se prevé que para el año 2100, casi un tercio de la matriz energética mundial se base en energías renovables (incluyendo la biomasa) (Torres y Martín, 2016).

Torres y Martín (2016), plantean: En el caso de Cuba se prevé que, en un futuro próximo (año 2030) los campos eólicos de la zona norte central y nororiental del país abastezcan más de 630 MW a la matriz energética. Ello está respaldado también por proyectos nacionales de uso de fuentes de energías renovables. Es por ello, trascendental crear desde hoy, las bases para el uso de tecnologías confiables que garantice tal misión futura. Los análisis de confiabilidad consultados sobre parques eólicos han comprendido varios frentes: la investigación de los históricos de fallos para diferentes partes componentes de los aerogeneradores o por máquinas completas, algunas aplicaciones puntuales para análisis de riesgo y análisis probabilista de variables meteorológicas. En principio, algunas de estas aplicaciones, constituyen un buen antecedente para esta investigación, aunque no satisfacen las expectativas de un análisis de fiabilidad integral.

Según Nachlas (1995) la fiabilidad es el estudio de la longevidad y el fallo de los equipos donde para la investigación de las causas por las que los dispositivos envejecen y fallan, se aplican principios científicos y matemáticos.

Para poder obtener una valoración cuantitativa de las máquinas es necesaria la ayuda que nos ofrecen los índices de fiabilidad, pueden ser calculados en base al análisis de los datos de explotación o de los datos obtenidos en bancos de pruebas aceleradas, determinando las características límites de los materiales y piezas que componen las máquinas.

Estos índices se subdividen en simples y complejos; los primeros corresponden a una de las propiedades y los segundos se refieren a varias propiedades del objeto técnico, los cuales se establecen en las normas de calidad y fiabilidad de las máquinas (Daquinta, 2004).

Las indisponibilidades, elemento importante de la fiabilidad, por problemas de red en las instalaciones eólicas españolas rondan un valor medio del 4 %, la disponibilidad cercana al 94 %, lo cual indica que existe todavía un margen de mejora considerable en la disponibilidad y rendimiento de los parques eólicos españoles [Optimización de la Operación y el Mantenimiento en Parques Eólicos].

La experiencia de OPEXenergy indica que si bien por regla general la disponibilidad de los parques eólicos españoles se mantiene en el 96  % también existen parques cuyo rendimiento supera escasamente el 98 % y en otros casos no llega al 94 %.

De esto se desprende que situar la disponibilidad de un parque alrededor del 98 % es un valor alcanzable pero implica un gran reto, reto que requiere un gran esfuerzo por parte de todos los agentes implicados promotores, fabricantes y mantenedores [Optimización de la Operación y el Mantenimiento en Parques Eólicos].

Con objeto de garantizar su disponibilidad y fiabilidad, cada vez hay más técnicas que permiten realizar un seguimiento de la vida de los aerogeneradores. Estas técnicas, usan la información de monitorización continua disponible de la vida de operación, para intentar, tanto detectar y diagnosticar posibles anomalías que puedan acabar en fallos inesperados, como poder así evaluar mejor la condición de los aerogeneradores a corto-medio plazo. El conseguir una mayor disponibilidad de estos equipos, es de esperar que vaya acompañada de una reducción de los costes de explotación y mantenimiento de los parques eólicos [Rodrigo y Sanz].

En la actualidad, el mantenimiento que se viene aplicando en los aerogeneradores en operación, típicamente utiliza modelos de mantenimiento preventivo basados en intervenciones a intervalos de tiempo constante, o por número de horas de funcionamiento. Estas estrategias de mantenimiento son las recomendadas por los fabricantes de los aerogeneradores. Sin embargo, éstas no tienen presente la vida real y local de los aerogeneradores, como, por ejemplo, las condiciones meteorológicas locales, posible estrés por sobrecargas, horas trabajadas de forma continua, arranques, etc. Todos estos factores son determinantes para conocer el detalle de la vida real de cada aerogenerador, y el mantenimiento que realmente necesita. La aplicación del mantenimiento realmente necesario permitirá llevar a cabo una política de inversión óptima en recursos de mantenimiento, y además ayudará a prolongar tanto como sea posible el ciclo de vida del aerogenerador [Rodrigo y Sanz].

El problema central del artículo es el desconocimiento de los principales índices de funcionabilidad de la fiabilidad del parque eólico Gibara II, siendo su hipótesis si se procesan a través del tabulador Excel los datos recolectados, durante los años 2014 y 2015, sobre el surgimiento de los fallos, permitirá conocer los principales índices de funcionabilidad de los aerogeneradores pertenecientes al Parque eólico Gibara II.

MATERIALES Y MÈTODOS

Para desarrollar la investigación cuyos resultados se exponen en este artículo se emplearon métodos de investigación teóricos como son: análisis y síntesis e histórico – lógico para el estudio del objeto a través del tiempo y llegar a un análisis lógico.

Las técnicas empleadas en la recolección de los datos fueron: observación participante, documentos oficiales de la empresa: expedientes técnicos, registros de mantenimientos, documentos internos y documentos personales de revisiones bibliográficas precedentes.

La técnica fundamental empleada fue el análisis de la fiabilidad, utilizando los índices simples de la funcionabilidad, siendo su objetivo conocer si los equipos cumplen con sus funciones bajo las condiciones de explotación en Cuba.

RESULTADOS DEL TRABAJO

El Parque Eólico Gibara II está compuesto por 6 Aerogeneradores Goldwind S50/750(60Hz) de 750 kW cada uno, basados en el modelo RE 48/750, con rotor de 48 metros de diámetro y generador asíncrono de doble enrollado. (Goldwind 750kW Series Wind Turbine Generator System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.1)

El aerogenerador GOLDWIND S50/750 es una máquina tripalas de eje horizontal con potencia nominal unitaria de 750 kW, con un diámetro de rotor extendido a 50 m, de Clase II-a, rotor a barlovento (Disposición del rotor respecto a la dirección del viento incidente.) y orientación activa, de velocidad de rotación fija, con paso fijo de palas (el ángulo de las palas para captar la dirección del viento es fijo), regulación de potencia por pérdida de sustentación aerodinámica, con generador asíncrono jaula de ardilla de un solo enrollado conectado a la red a través de un transformador (Goldwind 750kW Series Wind Turbine Generator System Operation and Maintenance Manual, 2008, p.1)

Procesamiento de los datos

Al procesar los datos registrados en la base de datos existente en el Parque eólico Gibara II se conoce por los investigadores que en la misma se han registrado variables tales como: número del aerogenerador comenzando desde el siete al doce, fecha y hora de parada, fecha y hora de puesta en marcha, tipo de alarma, operador y descripción de la falla.

En la figura 1, se representan los seis equipos con las fallas surgidas en el período analizado, los investigadores concluyen que los fallos ocurridos en la máquina número doce representan el 22,5 % del total (400 fallos), además en el aerogenerador número 10 solamente han surgidos el 11,5 %, 205 fallos, siendo el que menos falla.

Figura 1.  Fallos por aerogenerador. Fuente elaboración propia.

En la figura 2 se ha representado el tiempo que los equipos no estuvieron disponible debido al surgimiento de fallas y su posterior solución por el equipo de operadores del parque eólico. De la misma se concluye: el aerogenerador con mayor tiempo indisponible para generar electricidad es el número 10 con 287334 minutos, el equipo con menor tiempo indisponible es el 9 con 24147 minutos.

Figura 2. Tiempo parado por fallos en cada aerogenerador. Fuente elaboración propia.

En la figura tres los investigadores al analizar los datos concluyen: los fallos que más ocurren son los eléctricos con el 75,5 %, 1342 fallos, luego se sitúan el grupo hidráulico (GH), los frenos, la multiplicadora y el generador, el manual stop y el anemómetro y veleta con el 15,6; 5,5; 1,8; 0,8 y el 0,7 % respectivamente.

Figura 3. Tipos de fallos ocurridos en los aerogeneradores. Fuente elaboración propia.

En las figuras 4, 5 y 6 los investigadores analizan detalladamente el comportamiento de los fallos en tres categorías: eléctricos, grupo hidráulico y en los frenos.

Los fallos eléctricos, figura 4, se comportan de la manera siguiente: los relacionados con la red representan el 83,5 %, estos fallos se asocian con el suministro de electricidad de la red nacional a las máquinas para su excitación y posterior generación de electricidad por parte de las mismas. Este fallo evidencia la necesidad de revisar las redes de transmisión y los equipos de generación de energía hacia los mismos, este inconveniente también fue señalado por Torres y Martín (2016).

En la figura 4 se observa que los fallos provocados por inclemencia del tiempo, descargas eléctricas, representan el 12,8 %. El comportamiento de las averías relacionadas con los componentes eléctricos de los aerogeneradores, corriente asimétrica y elementos eléctricos, solamente representa el 1,9 y 1,7 %, respectivamente.

Figura 4. Fallos eléctricos. Fuente elaboración propia.

Los fallos relacionados con el grupo hidráulico, figura 5, se comportan de la manera siguiente: el 60,8 % han surgido en este período con el mínimo tiempo de bombeo del GH, el 18,8 bajo nivel de aceite, el 10,5 y el 9 % con la alta presión y baja presión del GH y el 1,1 con el máximo tiempo de bombeo de este sistema.

Figura 5. Fallos en el grupo hidráulico (GH). Fuente elaboración propia.

Los fallos surgidos, durante los años 2014 al 2015, en los frenos de los seis aerogeneradores del Parque eólico Gibara II se relacionan fundamentalmente con la confirmación del freno uno y dos, el primero al 74,5 % y el segundo con el 6,1 % de confirmación, el desgaste en las pastillas se comportó al 19,4 %. Ver figura 6.

Figura 6. Ejemplos de fallos ocurridos en los frenos. Fuente elaboración propia.

En la figura 7 los investigadores llegan a la conclusión del horario del día donde surgen la mayoría de los fallos de las 4:00 a las 8:00 p.m el 25,2 %, entre las 8:00 a.m y las 12:00 del mediodía el 24,3 %, el 21,0 % entre las 12.00 del mediodía y las 4:00 p.m.

Los horarios de las madrugadas y nocturnos se comportan de la manera siguiente: de las 0:00 a las 4.00 a.m el 9,5 %, de 4:00 a.m a las 8:00 a.m el 12,6 % y de las 8:00 p.m a las 24:00 el 7,3 %. Concluyendo que el intervalo entre las 8:00 a.m a las 8:00 p.m es donde han surgido la mayoría de los fallos

Figura 7. Horario del día de ocurrencia de los fallos. Fuente elaboración propia.

Determinación de los índices de la fiabilidad.

Los índices que se establecen al procesar la base de datos, entre los años 2014 y 2015, son los siguientes: tiempo para reparar la falla, tiempo para realizar el mantenimiento, cantidad de mantenimiento desarrollados y total de fallos. Los mismos se muestran en la tabla 1 y están condicionados por el cumplimento de los operarios de sus tareas a desarrollar durante su turno de trabajo

Tabla 1. Comportamiento de los indicadores de la fiabilidad. Fuente elaboración propia.

| Operador | Tiempo para reparar el fallo (Días, horas, min). | Tiempo para realizar mantenimiento (Días, horas, min). | Cantidad de Mantenimiento. | Total de Fallos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15:04:16 | 0:07:52 | 2 | 125 |
| 2 | 0 | 0:02:08 | 1 | 0 |
| 3 | 39:03:14 | 5:11:07 | 25 | 600 |
| 4 | 9:00:32 | 3:11:04 | 27 | 229 |
| 5 | 2:04:21 | 0:06:46 | 2 | 59 |
| 6 | 0:01:13 | 0:00:00 | 0 | 1 |
| 7 | 18:22:18 | 1:19:56 | 18 | 333 |
| 8 | 0:00:00 | 0:01:48 | 1 | 5 |
| 9 | 1:17:36 | 0:02:58 | 1 | 59 |
| 10 | 127:1:30 | 3:18:01 | 36 | 361 |
| 11 | 0:00:20 | 0:00:00 | 0 | 5 |
| Total | 213:07:20 | 15:09:40 | 113 | 1777 |

De la tabla 1 se concluye: el tiempo total para reparar el fallo ascendió a 213 días con 7 horas y 20 minutos, el tiempo medio para reparar una falla fue de 19 días 9 horas y 23 minutos, el tiempo total para realizar el mantenimiento consumido por los 11 operadores fue de 15 días con 9 horas y 40 minutos siendo en este caso el tiempo medio para el mantenimiento de 1 día con 22 horas y 42 minutos, la cantidad de mantenimientos planificados y realizados 113 y 1777 el total de fallos en el período estudiado.

Los investigadores concluyen de la información plasmada en la tabla 2 que el tiempo medio entre fallo general para el parque eólico Gibara II es de 3 días, cada tres días surge un fallo en este emplazamiento de máquinas eólicas. La tasa de fallos es igual a 0,41 fallos por días, al multiplicar la misma por 6 (cantidad de aerogeneradores) su resultado es que dos equipos fallan cada día.

Tabla 2. Tiempo medio entre fallos en cada aerogenerador. Fuente elaboración propia.

| AG | TMEF (Días) |
| --- | --- |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| TMEF | 3 |

Disponibilidad

La disponibilidad propiedad compleja de la fiabilidad se ha calculado a través del conocimiento de los días trabajados sin fallas, considerando del posible trabajo de los mismos durante todos los días de los dos años estudiados, de los días parados por fallas y por mantenimiento. Estos datos se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Análisis de la disponibilidad de los aerogeneradores del Parque II. Fuente elaboración propia.

| AG | Días trabajados sin falla | Días 2 años | Días parados por fallas | Días por Mtto | Suma Días falla y días Mtto | Coeficiente de Disponibilidad | Coeficiente de utilización técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 609 | 730 | 121,00 | 1,50 | 122,50 | 0,83 | 0,83 |
| 8 | 710 | 730 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | 0,97 | 0,97 |
| 9 | 713 | 730 | 17,00 | 1,50 | 18,50 | 0,98 | 0,97 |
| 10 | 530 | 730 | 200,00 | 2,40 | 202,40 | 0,73 | 0,72 |
| 11 | 695 | 730 | 35,00 | 3,60 | 38,60 | 0,95 | 0,95 |
| 12 | 702 | 730 | 28,00 | 1,70 | 29,70 | 0,96 | 0,96 |
| Totales Generales | 3959 | 4380 | 421 | 15,20 | 436,20 | 0,90 | 0,90 |

De la tabla 3 se concluye: el coeficiente de disponibilidad del Parque eólico determinado por la división de los días trabajados sin fallas entre la suma de los días trabajados sin falla y los días parados por la falla es igual a 0,90 y el coeficiente de utilización técnica es igual a 0,90, en este caso además se tuvo en cuenta los días parados por mantenimiento.

CONCLUSIONES

- Los índices de la fiabilidad se comportan de la manera siguiente: tiempo medio entre fallas para el parque es igual a un fallo cada tres días, los coeficientes de disponibilidad y de utilización técnica en ambos casos es igual a 0,90.

- Los coeficientes de disponibilidad y de utilización técnica se consideran como buenos para este tipo de máquinas.

- Los fallos que ocurren con mayor frecuencia son los eléctricos relacionados con la red eléctrica nacional representando el 83,5 %.

- Los fallos provocados por inclemencia del tiempo, descargas eléctricas, representan el 12,8 %.

- Los horarios del día con mayor incidencia de fallos son las mañanas y las tardes noches.

BIBLIOGRAFÍA

- Torres Valle, A.; Martínez, Martín E. Evaluación de confiabilidad tecnológica del parque aerogenerador de Gibara 2. Energética vol.37 no.1 La Habana ene.-abr. 2016. ISSN 1815-5901

- Nachlas, J. Fiabilidad. Edición, 4 28006 Madrid. España, 1995.

- Daquinta Gradaille, L. A. Mantenimiento y Reparación de la Maquinaria Agrícola. Editorial. Félix Varela. La Habana. 2004.

- Blanco Madrazo, M. Determinación de factores que influyen en el modelo de tasa de fallos de un aerogenerador de un Parque eólico según su historia de incidencias y mantenimiento. Tesis de grado. Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 2014.

- Martín Mayordomo, C. Análisis de la fiabilidad y disponibilidad de los aerogeneradores. Tesis de grado. Universidad de Valladolid. 2015.

- Optimización de la Operación y el Mantenimiento en Parques Eólicos. Parques eólicos, operación y mantenimiento.htm

- Rodrigo Vieira, J.A.; Sanz Bobi, M.A. Evaluación de Indicadores de la Condición de Aerogeneradores.